وزارت نيرو

شركت توزيع نيروي برق آذربايجان شرقي

مشخصات فنی کنتورهاي هوشمند سه فاز مستقیم طرح فهام1

اسناد فني مناقصه 0000000000000000000000000

تهيه كننده: معاونت مهندسي و برنامه ريزي(دفتر تحقیقات و استاندارد)

تاريخ ويرايش: 30/02/1402

نام فايل: conter 3fase faham1

| تأئيديه کارشناس خبره |  | مشخصات فني به تعداد 20 برگ |
| --- | --- | --- |

الزامات کنتورهاي سه فاز هوشمند

مشخصات کنتور ميبايستي بر طبق تمامی آخرين ويرايشهای اسناد الزامات فهام از جمله FID2 باشد

باید اسناد گواهی تایپ تست کنتور ارائه گردد.

کنتور باید امکان اتصال و ارتباط دوسویه به MDM PAYA از تمامی جوانب از جمله تغییر فریم ور را داشته باشد و این موضوع از طرف شرکت ارائه دهنده MDM تایید شود.

کنتور ارائه شده کليه الزامات فهام را دارا باشد.

داراي پورت هاي مخابراتي زير : Optical port GSM-GPRS M-BUS RS485

داراي تائيدیه بر روي هريک از پورت هاي مخابراتي

داراي تائيديه امنيتي و رمزنگاري بر روي پورت هاي مخابراتي (ارایه مستندات)

قابليت ارسال SMS در هنگام نصب که شامل اطلاعات محل نصب ،قدرت سيگنال،شماره بدنه و... باشد.

قابليت ارسال SMS و يا پوشش ديتا در بازه هاي زماني قابل تعريف در نرم افزار کنتور

کليه کنتورها شامل يک ورژن سخت افزاري و نرم افزاري می باشند.

تائيديه فني از تمام پورت هاي کنتور M-BUS,IHD,RS485 و GPRS

در صورت استفاده از بستر GPRS به منظور تبادل اطلاعات بين MDM و کنتور ،اين ارتباط بايستي توانايي اجرا بر روي بستر APN اختصاصي شرکت توزيع را دارا باشد .

امکان تغيير IP به صورت تکي و اتوماتيک براي کنتورهاي داري سيم کارت

پورت هاي M-BUS ,RS485 و GPRS و پورت نوري بايد بتوانند به صورت همزمان ارسال و دريافت اطلاعات داشته باشند ،نبايد ارسال و دريافت بر روي هر يک از پورت ها بر عملکرد ديگري تاثيري نداشته باشد .

کنتور بايستي طبق الزامات ارائه شده در فهام قابليت ارتباط با کنتور آب و گاز را داشته باشد .

قابلیت تحمل 500 ولت (حداقل 72 ساعت)

دقت ساعت بر اساس IEC 62052-21 (ارایه مستندات)

قابليت اندازه گيری و نمایش تمامي پارامترهاي اندازهگیری مورد نظر اسناد فهام توسط کنتور

امکان ارسال اطلاعات لحظه ای بصورت پوش

امکان ارسال آلارمها به صورت پوش ( ولتاژ کات و دستکاری غیر مجاز و....

امکان ارسال پروفیل بار روزانه وساعتی بصورت پوش ( داده های ارسالی بر اساس FID2 V1.2میباشد)

ورژن firmware براي قسمت قابل ارتقاء و قسمت مربوط به اندازه گیری بايستي جدا باشد

قابليت ارتقاء firmware غير مرتبط با قسمت اندازه گيري به صورت محلي و از راه دور

Firmware مرتبط به اندازه گیری نبايد قابل ارتقاء باشد. ( جلوگیری از دستکاری در مقادیر اندازه گیری)

قابليت ثبت ديماند روزانه وماهانه

کنتور بايستي ماکسيمم ديماند ماهانه و روزانه را به صورت آنتي فاراد ثبت نمايد .

قابليت ريست کردن ماکسيمم ديماند با استفاده از کليد روي کنتور و يا به صورت از راه دور بايستي امکان پذير باشد .

قابليت قرائت آخرين ماکسيمم ديماند و ريست به صورت remote

اندازه گيري انرژي بايد به 4 صورت دريافتي، تحويلي و آنتي فاراد و تفاضلي باشد .

تمامي تاريخ ها بايد بر اساس تاريخ شمسي باشد و به صورت از راه دور قابل تنظيم باشد. (استفاده از تاريخ ميلادي به هيچ صورت قابل پذيرش نمي باشد.)

تعرفه بندي کنتور ميبايستي بر اساس تقويم شمسي تنظيم و به دو صورت از راه دور و محلي قابل تنظيم باشد .

تعرفه بندي انرژي و ديماند بايد بتواند به صورت مستقل از يکديگر برنامه دهي شوند

در تعرفه بندي ميبايستي زمان قطع و وصل رله به دو صورت َAttribute , Method قابل تعريف باشد.

رله بایستی به صورت latching باشد.

شرکت کنتور ساز موظف است کليه اطلاعات حاصل از قرائت را جهت استفاده در بانک اطلاعاتي ساير نرم افزارهاي شرکت توزيع برق طبق استاندارد مشخص شده توسط اين شرکت ارائه نمايد

باید پروتکل DLMS در تمامی مراحل رعایت شده باشد

امکان قرائت پارامترهاي کنتورمانند رفتار بار ،وقايع ثبت شده ،پارامتر شبکه با امکان انتخاب بازه زماني دلخواه به صورت اتوماتيک و دستي و توسط نرم افزار کنتور (لحظه اي توسط اپراتور)